## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2019 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 6 (6.3) | 23,50 2019.01.05 | 18,24 2019.01.06 | В | 18.57 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 23.50 2019.01.05 | 3.4.9.3 |  | 0
2 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 6 (6.3) | 23,06 2019.01.05 | 19,56 2019.01.06 | В | 20.83 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 23.06 2019.01.05 | 3.4.9.3 |  | 0
3 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Шахтная, яч.25 ф. "Рудничное" | 6 (6.3) | 21,35 2019.01.05 | 23,30 2019.01.05 | В | 1.92 | ПС Шахтная, яч.25 ф. "Рудничное |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 21.35 2019.01.05 | 3.4.9.1 |  | 0
4 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П (ВЛ-0,4кВ Население Северная сторона) | 0.38 | 11,10 2019.01.09 | 13,35 2019.01.09 | П | 2.42 | ТП-400П (ВЛ-0,4кВ Население Северная сторона) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
5 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС 35/6кВ "Черемшанка",яч.3 Жилпоселок | 35 | 16,00 2019.01.09 | 16,55 2019.01.09 | П | 0.92 | ПС 35/6кВ "Черемшанка" яч.3 Жилпоселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
6 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.8 ЦПТ | 6 (6.3) | 19,00 2019.01.09 | 19,20 2019.01.09 | В | 0.33 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.8 ЦПТ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 19.00 2019.01.09 | 3.4.9.3 |  | 0
7 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 02,10 2019.01.13 | 11,35 2019.01.13 | В | 9.42 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 02.10 2019.01.13 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
8 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 11,35 2019.01.13 | 18,30 2019.01.13 | В | 6.92 | ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП) |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 11.35 13.01.2019г | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
9 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное | 6 (6.3) | 10,35 2019.01.25 | 15,04 2019.01.25 | П | 4.48 | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
10 | ООО "Продвижение" | ПС | пс "Объединенный рудник" яч.21 ввод на ЦПК | 6 (6.3) | 10,05 2019.01.29 | 11,20 2019.01.29 | П | 1.25 | пс "Объединенный рудник" яч.21 ввод на ЦПК |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС "Сидеритовая"яч.6 Мехцех | 6 (6.3) | 11,40 2019.01.29 | 12,25 2019.01.29 | П | 0.75 | ПС "Сидеритовая"яч.6 Мехцех |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС "Обжиговая" 6кВ Ввод №2 яч 4 | 6 (6.3) | 13,00 2019.01.29 | 14,15 2019.01.29 | П | 1.25 | ПС "Обжиговая" 6кВ Ввод №2 яч. 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС "Сидеритовая"яч.30 Новобакальский | 6 (6.3) | 14,20 2019.01.29 | 14,55 2019.01.29 | П | 0.58333 | ПС "Сидеритовая"яч.30 Новобакальский |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
14 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС "Обжиговая" 6кВ Ввод №1яч 3 | 6 (6.3) | 14,25 2019.01.29 | 15,55 2019.01.29 | П | 1.5 | ПС "Обжиговая" 6кВ Ввод №1 яч. 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Продвижение" | ПС | пс "Объединенный рудник" яч.21 ввод на ЦПК | 6 (6.3) | 11,00 2019.01.30 | 12,30 2019.01.30 | П | 1.5 | пс "Объединенный рудник" яч.21 ввод на ЦПК |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Продвижение" | КЛ | пс "Объединенный рудник" яч.1 Подсобное хозяйство | 6 (6.3) | 13,20 2019.01.30 | 14,35 2019.01.30 | П | 1.25 | пс "Объединенный рудник" яч.1 Подсобное хозяйство |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
17 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 13,11 2019.02.11 | 17,55 2019.02.11 | В | 4.7333 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 13.11 2019.02.11 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
18 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 17,55 2019.02.11 | 11,01 2019.02.12 | В | 17.1 | ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП) |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 17.55 2019.02.11 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
19 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 11,01 2019.02.12 | 11,16 2019.02.12 | В | 0.25 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 11.01 2019.02.12 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
20 | ООО "Продвижение" | КЛ | ГПП "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.14 | 6 (6.3) | 18,00 2019.03.06 | 18,34 2019.03.06 | В | 0.57 | ПС "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 18.00 2019.03.06 | 3.4.9.1 |  | 0
21 | ООО "Продвижение" | КЛ | ГПП "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.34 | 6 (6.3) | 18,00 2019.03.06 | 19,25 2019.03.06 | В | 1.42 | ПС "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 18.00 2019.03.06 | 3.4.9.1 |  | 0
22 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 16,50 2019.03.06 | 19,47 2019.03.06 | В | 2.95 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 16.50 2019.03.06 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
23 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 19,47 2019.03.06 | 11,50 2019.03.07 | В | 16.05 | ТП 0.4 кВ 68 (Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП) |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 19.47 2019.03.06 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
24 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 | 10 (10.5) | 09,20 2019.03.07 | 19,10 2019.03.07 | В | 9.83 | ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 09.20 2019.03.07 | 3.4.14 |  | 1
25 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 01,30 2019.03.10 | 11,38 2019.03.10 | В | 10.13 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 01.30 2019.03.10 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
26 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 6 (6.3) | 02,42 2019.03.12 | 11,17 2019.03.12 | В | 8.58 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 02.42 2019.03.12 | 3.4.9.1 |  | 0
27 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 10,14 2019.03.12 | 14,18 2019.03.12 | В | 4.07 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 10.14 2019.03.12 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
28 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП) | 10 (10.5) | 14,18 2019.03.12 | 18,30 2019.03.12 | В | 4.2 | ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП) |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 14.18 2019.03.12 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
29 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Черноозерка яч. №3 "Зеленая линия" | 6 (6.3) | 15,00 2019.03.12 | 18,30 2019.03.12 | В | 3.5 | ПС Черноозерка яч. №3 "Зеленая линия |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 15.00 2019.03.12 | 3.4.9.3 |  | 0
30 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Черноозерка 35/6кВ | 35 | 15,00 2019.03.12 | 17,00 2019.03.12 | В | 2 | ПС Черноозерка 35/6, ВЛ-6кВ Иткуль |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 15.00 2019.03.12 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
31 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС "Черемшанка" яч.3 Поселок | 6 (6.3) | 15,25 2019.03.12 | 16,25 2019.03.12 | В | 1 | ПС "Черемшанка" яч.3 Поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 15.25 2019.03.12 | 3.4.9.1 |  | 0
32 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 20,39 2019.03.12 | 11,00 2019.03.13 | В | 14.35 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 20.39 2019.03.12 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
33 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Сидеритовая, ввод 2 | 110 | 09,00 2019.03.14 | 10,00 2019.03.14 | П | 1 | ПС Сидеритовая, ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
34 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС "Черемшанка" яч.3 Поселок | 6 (6.3) | 13,45 2019.03.15 | 15,50 2019.03.15 | В | 2.08 | ПС "Черемшанка" яч.3 Поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 13.45 2019.03.15 | 3.4.9.1 |  | 0
35 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ "Черемшанка" | 35 | 09,35 2019.03.19 | 13,00 2019.03.19 | П | 3.42 | ВЛ-35кВ "Черемшанка |  |  | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго; ООО "Эффект ТК"; ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) |  |  |  | 1
36 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 12,47 2019.03.19 | 13,47 2019.03.19 | П | 1 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 1
37 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок | 6 (6.3) | 11,15 2019.03.21 | 12,15 2019.03.21 | П | 1 | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
38 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона | 6 (6.3) | 02,30 2019.03.22 | 04,30 2019.03.22 | В | 2 | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 02:30 2019.03.22 | 3.4.14 |  | 1
39 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Сидеритовая 110/6кВ ф.Лагерь яч.№12 | 6 (6.3) | 18,35 2019.03.22 | 21,50 2019.03.22 | В | 3.25 | ПС Сидеритовая 110/6кВ ф.Лагерь яч.№12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 18:35 2019.03.22 | 3.4.9.3 |  | 0
40 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Сидеритовая 110/6кВ ф.Лагерь яч.№12 | 6 (6.3) | 11,30 2019.03.25 | 13,25 2019.03.25 | П | 1.92 | ПС Сидеритовая 110/6кВ ф.Лагерь яч.№12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
41 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 12,40 2019.03.25 | 16,30 2019.03.25 | В | 3.83 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 12.40 2019.03.25 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
42 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 00,09 2019.03.26 | 14,07 2019.03.26 | В | 13.97 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 00.09 2019.03.26 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
43 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона | 6 (6.3) | 12,30 2019.03.28 | 13,40 2019.03.28 | П | 1.17 | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
44 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 21,48 2019.03.30 | 11,34 2019.03.31 | В | 13.77 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 21.48 2019.03.30 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
45 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 14,21 2019.04.01 | 16,07 2019.04.01 | В | 1.77 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 14.21 2019.04.01 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
46 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 13,18 2019.04.03 | 15,48 2019.04.03 | В | 2.5 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 13.18 2019.04.03 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
47 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 15,48 2019.04.03 | 20,10 2019.04.03 | В | 4.37 | ТП 0.4 кВ 67 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 15.48 2019.04.03 | 3.4.14 |  | 1
48 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 11,00 2019.04.04 | 14,30 2019.04.04 | В | 3.5 | ТП 0.4 кВ 66 (Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 11.00 2019.04.04 | 3.4.14 |  | 1
49 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-35кВ до ПС Агрегат 35/6кВ | 35 | 08,40 2019.04.06 | 08,45 2019.04.06 | В | 0.08 | ВЛ-35кВ до ПС Агрегат 35/6кВ |  |  | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 08.40 2019.04.06 | 3.4.9.1 |  | 0
50 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ПС "Куса" 110/6кВ, ТП-1 (все ЛЭП ТП) | 6 (6.3) | 10,00 2019.04.06 | 12,15 2019.04.06 | П | 2.25 | КЛ-6кВ от ПС "Куса" 110/6кВ, ТП-1 (все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
51 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-2 (все ЛЭП ТП) | 6 (6.3) | 10,00 2019.04.06 | 12,15 2019.04.06 | П | 2.25 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-2 (все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
52 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-4 (все ЛЭП ТП) | 6 (6.3) | 10,00 2019.04.06 | 12,15 2019.04.06 | П | 2.25 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-4 (все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
53 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-5 (все ЛЭП ТП) | 6 (6.3) | 10,00 2019.04.06 | 12,15 2019.04.06 | П | 2.25 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-5 (все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
54 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-1 (все ЛЭП ТП) | 6 (6.3) | 09,20 2019.04.07 | 16,10 2019.04.07 | П | 6.83 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-1 (все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
55 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-2 (все ЛЭП ТП) | 6 (6.3) | 09,20 2019.04.07 | 16,10 2019.04.07 | П | 6.83 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-2 (все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
56 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-4 (все ЛЭП ТП) | 6 (6.3) | 09,20 2019.04.07 | 16,10 2019.04.07 | П | 6.83 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-4 (все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
57 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-5 (все ЛЭП ТП) | 6 (6.3) | 09,20 2019.04.07 | 16,10 2019.04.07 | П | 6.83 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-5 (все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
58 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-35кВ до ПС Агрегат 35/6кВ | 35 | 14,50 2019.04.07 | 15,27 2019.04.07 | В | 0.62 | ВЛ-35кВ до ПС Агрегат 35/6кВ |  |  | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 14.50 2019.04.07 | 3.4.9.1 |  | 0
59 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона | 6 (6.3) | 13,10 2019.04.11 | 13,40 2019.04.11 | П | 0.5 | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
60 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ, яч.4 ПСХ | 6 (6.3) | 13,10 2019.04.11 | 13,40 2019.04.11 | П | 0.5 | яч.4 ПСХ, ВЛ-6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
61 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-110кВ отпайка Шахтная 1 | 110 | 10,00 2019.04.23 | 12,10 2019.04.23 | П | 2.17 | ВЛ-110кВ отпайка Шахтная 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
62 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-110кВ отпайка Шахтная 2 | 110 | 11,10 2019.04.24 | 12,00 2019.04.24 | П | 0.83 | ВЛ-110кВ отпайка Шахтная 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
63 | ООО «Продвижение» | ВЛ | Ф.7 Карьер | 6 (6.3) | 18,10 2019.04.25 | 19,10 2019.04.25 | П | 1 | ВЛ-6 кВ "Карьер |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
64 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ Бакал-Иркускан | 110 | 11,14 2019.05.02 | 15,43 2019.05.02 | В | 4.48 | ВЛ-35кВ Бакал-Иркускан |  |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | МУП "Горэлектросеть; ООО "Техносервис-ПЭ" | 11:14 2019.05.02 | 3.4.14 |  | 1
65 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ Объединенный рудник-Иркускан | 110 | 11,26 2019.05.02 | 17,02 2019.05.02 | В | 5.6 | ВЛ-35кВ Объединенный рудник-Иркускан |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11:26 2019.05.02 | 3.4.14 |  | 1
66 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.34 | 35 | 09,45 2019.05.06 | 10,43 2019.05.06 | В | 0.97 | ПС "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 09.45 2019.05.06 | 3.4.9.1 |  | 0
67 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка | 35 | 15,40 2019.05.06 | 18,30 2019.05.06 | В | 2.83 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 15.40 2019.05.06 | 3.4.9.1 |  | 0
68 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона | 6 (6.3) | 15,54 2019.05.07 | 16,15 2019.05.07 | В | 0.35 | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 15.54 2019.05.07 | 3.4.9.1 |  | 0
69 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок | 6 (6.3) | 21,45 2019.05.09 | 22,07 2019.05.09 | В | 0.37 | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 21.45 2019.05.09 | 3.4.9.1 |  | 0
70 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок | 6 (6.3) | 14,00 2019.05.10 | 14,10 2019.05.10 | В | 0.17 | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 14.00 2019.05.10 | 3.4.9.1 |  | 0
71 | ООО «Продвижение» | ВЛ | Ф.7 Карьер | 6 (6.3) | 01,10 2019.05.11 | 02,30 2019.05.11 | В | 1.33 | ВЛ-6 кВ "Карьер |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 01.10 2019.05.11 | 3.4.9.3 |  | 1
72 | ООО «Продвижение» | ВЛ | Ф.7 Карьер, оп.28 | 6 (6.3) | 02,30 2019.05.11 | 16,50 2019.05.11 | В | 14.33 | ВЛ-6 кВ "Карьер" оп.28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 02.30 2019.05.11 | 3.4.9.3 |  | 1
73 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 00,30 2019.05.15 | 08,23 2019.05.15 | В | 7.88 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 00.30 2019.05.15 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
74 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.2 Отвал | 6 (6.3) | 00,41 2019.05.21 | 01,10 2019.05.21 | В | 0.48 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.2 Отвал |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 00.41 2019.05.21 | 3.4.9.3 |  | 0
75 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.2 Отвал | 6 (6.3) | 13,58 2019.05.21 | 14,09 2019.05.21 | В | 0.18 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.2 Отвал |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 13.58 2019.05.21 | 3.4.9.3 |  | 0
76 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 17,30 2019.05.21 | 19,23 2019.05.21 | В | 1.88 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 17.30 2019.05.21 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
77 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.2 Отвал | 6 (6.3) | 20,50 2019.05.22 | 21,13 2019.05.22 | В | 0.38 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.2 Отвал |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 20.50 2019.05.22 | 3.4.9.3 |  | 0
78 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.34 | 35 | 11,45 2019.05.26 | 13,55 2019.05.26 | В | 2.17 | ПС "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 11.45 2019.05.26 | 3.4.9.1 |  | 0
79 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 12,42 2019.05.26 | 14,33 2019.05.26 | П | 1.85 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 1
80 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 12,11 2019.05.27 | 18,57 2019.05.27 | П | 6.77 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 1
81 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 07,50 2019.06.20 | 14,05 2019.06.20 | П | 6.25 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
82 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 12,10 2019.06.21 | 12,15 2019.06.21 | В | 0.08 | ПС Медведевка 35/6кВ |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 12.10 2019.06.21 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
83 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.Карьер | 6 (6.3) | 12,10 2019.06.21 | 12,45 2019.06.21 | В | 0.58 | ВЛ-6кВ Ф.Карьер |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 12.10 2019.06.21 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
84 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 15,37 2019.06.25 | 17,27 2019.06.25 | В | 1.83 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 15.37 2019.06.25 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
85 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 08,00 2019.06.27 | 16,00 2019.06.27 | П | 8 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
86 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС Нижний Уфалей КТП-2 | 6 (6.3) | 09,15 2019.07.08 | 17,15 2019.07.08 | П | 8 | ПС Нижний Уфалей |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
87 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок | 6 (6.3) | 16,20 2019.07.09 | 17,00 2019.07.09 | П | 0.67 | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
88 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок | 6 (6.3) | 15,00 2019.07.10 | 16,40 2019.07.10 | П | 1.67 | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
89 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 08,00 2019.07.11 | 16,00 2019.07.11 | П | 8 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
90 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "Шахтная" | 110 | 10,10 2019.07.12 | 18,00 2019.07.12 | П | 7.83 | ПС "Шахтная |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
91 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 08,00 2019.07.18 | 15,45 2019.07.18 | П | 7.75 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
92 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "Шахтная" | 110 | 08,50 2019.07.18 | 17,35 2019.07.18 | П | 8.75 | ПС "Шахтная |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
93 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "Шахтная", яч.№5 ф.ГПП 540 м №1 | 6 (6.3) | 13,45 2019.07.19 | 15,15 2019.07.19 | В | 1.5 | ПС "Шахтная", яч.№5 ф.ГПП 540 м №1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 13.45 2019.07.19 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
94 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Объединеный рудник, ВЛ 6 кВ ф.Северный яч.10 | 6 (6.3) | 05,20 2019.07.21 | 19,45 2019.07.21 | В | 14.42 | ПС Объединеный рудник, ВЛ 6 кВ ф.Северный яч.10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 05.20 2019.07.21 | 3.4.9.1 |  | 0
95 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6 кВ яч.15 ф.Новый район от ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 11,53 2019.07.23 | 17,30 2019.07.23 | В | 5.62 | ВЛ-6 кВ яч.15 ф.Новый район от ПС Объединенный рудник |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 11.53 2019.07.23 | 3.4.9.2 |  | 0
96 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Объединеный рудник, ВЛ 6 кВ ф.Северный яч.10 | 6 (6.3) | 12,45 2019.07.25 | 14,09 2019.07.25 | В | 1.4 | ПС Объединеный рудник, ВЛ 6 кВ ф.Северный яч.10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 12.45 2019.07.25 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
97 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 08,30 2019.07.26 | 16,30 2019.07.26 | П | 8 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 15.37 2019.06.25 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
98 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС "Шахтная" | 6 (6.3) | 20,45 2019.08.03 | 22,00 2019.08.03 | В | 1.25 | ВЛ-6кВ Рудничное |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 22,00 2019.08.03 | 3.4.9.1 |  | 1
99 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 6 (6.3) | 09,05 2019.08.05 | 20,55 2019.08.05 | В | 11.83 | ВЛ- 6 кВ Карьер |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 13.45 2019.07.18 | 3.4.9.1 |  | 1
100 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 0.38 | 16,20 2019.08.05 | 18,20 2019.08.05 | В | 2 | ВЛ-0,4кВ Поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 13.45 2019.07.19 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
101 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 0.38 | 19,20 2019.08.05 | 19,50 2019.08.05 | В | 0.5 | ВЛ-0,4кВ Поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 05.20 2019.07.21 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
102 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 0.38 | 16,30 2019.08.06 | 17,25 2019.08.06 | П | 0.92 | ВЛ-0,4кВ Поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
103 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Шахтная" | 6 (6.3) | 22,00 2019.08.07 | 17,00 2019.08.08 | В | 19 | ВЛ-6кВ ЦКС |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 17,00 2019.08.08 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
104 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 0.38 | 11,50 2019.08.08 | 16,03 2019.08.08 | П | 4.22 | ВЛ-0,4кВ Поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
105 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская тяга | 10 (10.5) | 17,21 2019.08.13 | 19,34 2019.08.13 | В | 2.22 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 17,21 2019.08.13 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
106 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская тяга | 10 (10.5) | 19,40 2019.08.13 | 15,20 2019.08.14 | В | 19.67 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 19,40 2019.08.13 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
107 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 6 (6.3) | 16,35 2019.08.15 | 00,40 2019.08.16 | В | 8.08 | ВЛ- 6 кВ Нагорная |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 16,35 2019.08.15 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
108 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 15,15 2019.08.19 | 17,35 2019.08.19 | В | 2.33 | ВЛ-6кВ п/с 2 Среднее п/к |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 15,15 2019.08.19 | 3.4.9.3 |  | 0
109 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 0.38 | 11,25 2019.08.22 | 19,35 2019.08.22 | П | 8,17 | ВЛ-0,4кВ Рабочий поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
110 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская тяга) | 10 (10.5) | 12,00 2019.08.22 | 13,25 2019.08.22 | П | 1,42 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
111 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 6 (6.3) | 09,00 2019.08.23 | 17,00 2019.08.23 | П | 8,00 | ВЛ- 6 кВ Карьер |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 9,00 2019.08.23 | 3.4.9.3 |  | 1
112 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф. "Жилпосёлок" в п. Хребет (от ТП-1 до ТП-3) | 6 (6.3) | 23,15 2019.09.04 | 21,55 2019.09.05 | В | 22.67 | ТП-3, КТПн п. "Новый Хребет | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 2019.09.04 | 3.4.9.1 |  | 1
113 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Шахтная" | 6 (6.3) | 13,20 2019.09.19 | 11,55 2019.09.20 | В | 22.58 | ПС "Шахтная" яч.25 ф.Рудничное | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 2019.09.19 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
114 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6 (6.3) | 13,51 2019.09.19 | 11,00 2019.09.20 | В | 21.15 | ПС "Иркускан "ф.Глпавный 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 2019.09.19 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
115 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.ул.Мира ТП-12 | 0.38 | 14,30 2019.09.19 | 23,00 2019.09.19 | В | 8.5 | ТП-9, ТП-12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 2019.09.19 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
116 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-6 кВ п.Локомотивный РП-6 | 6 (6.3) | 16,01 2019.09.19 | 08,11 2019.09.20 | В | 16.17 | РП-6 яч №14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 2019.09.19 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
117 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Медведевка яч.1 МТЗ (вся станция) | 6 (6.3) | 15,20 2019.09.04 | 17,15 2019.09.04 | В | 1.92 | ТП все отходящие | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 2019.09.04 | 3.4.9.1 |  | 1
118 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Чернооозерка | 6 (6.3) | 19,50 2019.10.28 | 15,20 2019.10.29 | В | 19.5 | ПС Черноозерка яч №4 б/о Иткуль | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 19,50 2019.10.28 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
119 | ООО «Продвижение» | ПС | ВЛ Н. Уфалей2 | 35 | 11,05 2019.10.04 | 13,35 2019.10.04 | П | 2.5 | ПС Н. Уфалей | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" |  |  |  | 1
120 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6 (6.3) | 13,45 2019.11.06 | 11,42 2019.11.07 | В | 21.95 | ПС "Иркускан "ф.Главный 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 13,45 2019.11.06 | 3.4.9.1 |  | 0
121 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка | 6 (6.3) | 14,00 2019.11.06 | 15,00 2019.11.06 | П | 1,0 | ВЛ- 6 кВ Нагорная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
122 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Шахтная" | 6 (6.3) | 10,12 2019.11.11 | 16,00 2019.11.11 | П | 5.8 | ПС "Шахтная" яч.25 ф.Рудничное | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
123 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Ахта | 6 (6.3) | 11,20 2019.11.11 | 14,50 2019.11.11 | П | 3,5 | ПС Ахта | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 11,20 2019.11.11 | 3.4.9 |  | 1
124 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6 (6.3) | 14,03 2019.11.15 | 19,02 2019.11.15 | В | 4.98 | ПС "Иркускан "ф.Главный 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 14,03 2019.11.15 | 3.4.9.1 |  | 0
125 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Объединенный рудник" | 6 (6.3) | 11,58 2019.11.17 | 17,07 2019.11.17 | В | 5.15 | ПС "Объединённый рудник"ф.Подсобное хоз.яч.№1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 11,58 2019.11.17 | 3.4.9.1 |  | 0
126 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Агрегат | 35 | 18,05 2019.11.21 | 00,40 2019.11.22 | В | 6,58 | ПС Агрегат | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |  | 18,05 2019.11.21 | 3.4.12.2 | 4.1 | 0
127 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6 (6.3) | 12,49 2019.11.26 | 14,25 2019.11.26 | В | 1,6 | ПС "Иркускан "ф.Новый посёлок | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 12,49 2019.11.26 | 3.4.9.1 |  | 0
128 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Обжиговая" | 6 (6.3) | 14,10 2019.11.26 | 16,30 2019.11.26 | В | 2,33 | ПС Обжиговая яч.20 ЦРП-4 ввод2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 14,10 2019.11.26 | 3.4.9.3 |  | 0
129 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6 (6.3) | 06,47 2019.11.28 | 10,02 2019.11.28 | В | 3,25 | ПС "Иркускан" ВМД-35 ТМ№2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 06,47 2019.11.28 | 3.4.12.4 | 4.21 | 0
130 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Объединенный рудник" | 6 (6.3) | 12,08 2019.11.29 | 13,27 2019.11.29 | В | 1,32 | ПС"Объединённого рудника"ф.Новый р-он | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 12,08 2019.11.29 | 3.4.9.1 |  | 0
131 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6 (6.3) | 12,45 2019.11.30 | 15,31 2019.11.30 | В | 2,77 | ВЛ Новый район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 12,45 2019.11.30 | 3.4.9.1 |  | 0
132 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка | 0.38 | 13,00 2019.12.04 | 15,45 2019.12.04 | П | 2.75 | ВЛ 6кВ Рабочий поселок | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
133 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 09,36 2019.12.07 | 15,11 2019.12.07 | В | 5.58 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 02.10 2019.01.13 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
134 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Агрегат | 35 | 10,36 2019.12.07 | 10,48 2019.12.07 | В | 0.2 | ПС Агрегат | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |  | 10,48 2019.12.07 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
135 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка | 0.38 | 12,05 2019.12.10 | 16,05 2019.12.10 | П | 4 | ВЛ 6кВ Рабочий поселок | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
136 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка | 6 (6.3) | 10,45 2019.12.11 | 13,25 2019.12.11 | П | 2.67 | ВЛ 6кВ Нагорная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
137 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-1 Коркино | 0.38 | 10,57 2019.12.17 | 14,30 2019.12.17 | П | 3.55 | ТП-1 ф. "Промышленная Площадка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
138 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 21,20 2019.12.19 | 22,14 2019.12.19 | В | 0.9 | ПС Сидеритовая | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 22,14 2019.12.19 | 3.4.9.3 |  | 0
139 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 10,00 2019.12.25 | 10,25 2019.12.25 | П | 0.42 | ПС Сидеритовая ф. "Шахта вспомогательная ввод 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
140 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС ЦРП | 0.22 | 11,10 2019.12.25 | 19,45 2019.12.25 | В | 8.58 | ПС ЦРП яч 17 ТП2, ТП3, ТП4, ТП5, ТП6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 19,45 2019.12.25 | 3.4.9.3 |  | 0
141 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС объедененный рудник | 6 (6.3) | 13,14 2019.12.25 | 17,00 2019.12.25 | П | 3.77 | пс "Объединенный рудник" яч.1 Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
142 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Тальковая | 110 | 08,23 2019.12.26 | 17,00 2019.12.26 | П | 8.62 | ПС Тальковая | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
143 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС объедененный рудник | 6 (6.3) | 12,00 2019.12.26 | 15,37 2019.12.26 | П | 3.62 | пс "Объединенный рудник" яч.1 Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
144 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС объедененный рудник | 6 (6.3) | 12,00 2019.12.27 | 16,30 2019.12.27 | П | 4.5 | пс "Объединенный рудник" яч.1 Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
145 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 13,11 2019.12.31 | 15,30 2019.12.31 | В | 2.32 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 15,30 2019.12.31 | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
146 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 23,40 2019.12.31 | 11,17 2020.01.01 | В | 11.62 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 11,17 2020.01.01 | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 707.5567 | х | х | х | 7888
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 187.6133 | х | х | х | 1649
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 519.9433 | х | х | х | 6239
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь