## Лист1
Район/ Муниципальное образование | Населенный пункт | Трансформаторная подстанция |  |  |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданых заявок на ТП без учета возможности разгрузки подстанции по сети 0,38кВ
|  | Номер | Класс напряжения | Тр-р | Номинальная мощность тр-ра, Sном | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, Sтек
|  |  | кВ | № | кВА | кВА | МВА
Ашинский район | с. Биянка | КТП-66 | 10/0,4 | Т-1 | 180 | 170 | 0,000
|  | КТП-67 | 10/0,4 | Т-1 | 180 | 173 | 0,000
|  | КТП-68 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 230 | 0,000
|  | КТП-69 | 10/0,4 | Т-1 | 180 | 141 | 0,000
| г. Сим | ГПП-Агрегат | 35/6 | Т-1 | 16000 | 4914.9 | 4.9149
|  |  |  | Т-2 | 16000 | 4914.9 | 4.9149
Кусинский район | пгт Магнитка | ПС Ахта | 35/6 | Т-1 | 1800 | 30 | 0.03
|  |  |  | Т-2 | 1800 | 30 | 0.03
| с.Медведевка | ПС Медведевка | 35/6/0,4 | Т-1 | 1800 | 660 | 0.66
|  | ПС Медведевка | 35/6/0,5 | Т-2 | 1800 | 660 | 0.66
Верхнеуфалейский ГО | пос. Н.Уфалей | ПС Нижний Уфалей | 35/6 | Т-1 | 2500 | 1653 | 1.653
|  |  |  | Т-2 | 2500 | 1653 | 1.653
| п. Черемшанка | ПС-Черемшанка | 35/6 | Т-1 | 1800 | 490 | 0.49
|  |  |  | Т-2 | 3150 | 600 | 0.6
|  |  |  | Т-3 | 3150 | 600 | 0.6
|  | ПС Чернозерка | 35/6 | Т-1 | 1800 | -20 | -0.02
| п. Строителей, Завод Дормаш | ПС-Дормаш | 35/6 | Т-1 | 3150 | 1092 | 1.092
| г. Верхний Уфалей | ПС УЗРМО | 110/10 | Т-1 | 25000 | 15300 | 15.3
|  |  |  | Т-2 | 16000 | 4300 | 4.3
|  |  |  | Т-3 | 16000 | 4300 | 4.3
|  | КТПН-Выбор | 35/0,4 | Т-1 | 630 | 140 | 0.14
Троицкий район | г. Троицк | ПС ТЖК | 35/6 | Т-1 | 6300 | 959 | 0.959
|  |  |  | Т-2 | 6300 | 959 | 0.959
Саткинский район | г. Бакал | ПС Обжиговая | 110/6 | Т-1 | 16000 | 7600 | 7.6
|  |  |  | Т-2 | 16000 | 7500 | 7.5
|  | ПС Сидеритовая | 110/6 | Т-1 | 10000 | 5100 | 5.1
|  |  |  | Т-2 | 10000 | 5000 | 5
|  | ПС Объединенный рудник | 35/6 | Т-1 | 6300 | -200 | -0.2
|  |  |  | Т-2 | 3200 | -160 | -0.16
|  | ПС Иркускан | 35/6 | Т-1 | 3200 | 1400 | 1.4
|  |  |  | Т-2 | 3200 | 1400 | 1.4
|  | ПС Шахтная | 110/6 | Т-1 | 6300 | 800 | 0.8
|  |  |  | Т-2 | 6300 | 800 | 0.8
| Сатка | ПС Металлургическая | 35/6 | Т-1 | 10000 | -1600 | -1.6
|  |  |  | Т-2 | 10000 | -1000 | -1
| г. Миасс | ПС-МИЗ | 35/6 | Т-1 | 6300 | 4000 | 4
|  |  |  | Т-2 | 10000 | 2229 | 2.229
|  | ГПП ТРУ | 35/6 | Т-1 | 4000 | 2500 | 2.5
|  |  |  | Т-2 | 4000 | 2500 | 2.5
|  |  |  | Т-3 | 3200 | 1596.75 | 1.5967
|  | ПС Тальковая | 110/35/6 | Т-1 | 6300 | 1700 | 1.7
|  |  |  | Т-2 | 6300 | 1700 | 1.7
| г. Кыштым | ПС-Ксанта | 35/6 | ТП-1 | 1800 | 656 | 0.656
|  |  |  | ТП-2 | 1600 | 630 | 0.63
|  | ГПП Радиозавод | 35/6 | Т-1 | 6300 | 1780 | 1.78
|  |  |  | Т-2 | 6300 | 1780 | 1.78
| г. Магнитогорск | ПС МЭЗ | 35/10 | Т-1 | 10000 | 6372 | 6.372
|  |  |  | Т-2 | 10000 | 6372 | 6.372
| ИТОГО за 4 квартал |  |  |  | 304080 | 103691.55 | 103.6916