## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 4 квартал |  | 2019 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Чернооозерка | 6(6,3) | 19,50 2019.10.28 | 15,20 2019.10.29 | В | 19.5 | ПС Черноозерка яч №4 б/о Иткуль | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 19,50 2019.10.28 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
2 | ООО «Продвижение» | ПС | ВЛ Н. Уфалей2 | 35 | 11,05 2019.10.04 | 13,35 2019.10.04 | П | 2.5 | ПС Н. Уфалей | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" |  |  |  | 1
3 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка | 6(6,3) | 14,00 2019.11.06 | 15,00 2019.11.06 | П | 1,0 | ВЛ- 6 кВ Нагорная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
4 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6(6,3) | 13,45 2019.11.06 | 11,42 2019.11.07 | В | 21.95 | ПС "Иркускан "ф.Главный 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 13,45 2019.11.06 | 3.4.9.1 |  | 0
5 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Ахта | 6(6,3) | 11,20 2019.11.11 | 14,50 2019.11.11 | П | 3,5 | ПС Ахта | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 11,20 2019.11.11 | 3.4.9 |  | 1
6 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Шахтная" | 6(6,3) | 10,12 2019.11.11 | 16,00 2019.11.11 | П | 5.8 | ПС "Шахтная" яч.25 ф.Рудничное | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
7 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6(6,3) | 14,03 2019.11.15 | 19,02 2019.11.15 | В | 4.98 | ПС "Иркускан "ф.Главный 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 14,03 2019.11.15 | 3.4.9.1 |  | 0
8 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Объединенный рудник" | 6(6,3) | 11,58 2019.11.17 | 17,07 2019.11.17 | В | 5.15 | ПС "Объединённый рудник"ф.Подсобное хоз.яч.№1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 11,58 2019.11.17 | 3.4.9.1 |  | 0
9 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Агрегат | 35 | 18,05 2019.11.21 | 00,40 2019.11.22 | В | 6,58 | ПС Агрегат | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |  | 18,05 2019.11.21 | 3.4.12.2 | 4.1 | 0
10 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Обжиговая" | 6(6,3) | 14,10 2019.11.26 | 16,30 2019.11.26 | В | 2,33 | ПС Обжиговая яч.20 ЦРП-4 ввод2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 14,10 2019.11.26 | 3.4.9.3 |  | 0
11 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6(6,3) | 12,49 2019.11.26 | 14,25 2019.11.26 | В | 1,6 | ПС "Иркускан "ф.Новый посёлок | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 12,49 2019.11.26 | 3.4.9.1 |  | 0
12 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6(6,3) | 06,47 2019.11.28 | 10,02 2019.11.28 | В | 3,25 | ПС "Иркускан" ВМД-35 ТМ№2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 06,47 2019.11.28 | 3.4.12.4 | 4.21 | 0
13 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Объединенный рудник" | 6(6,3) | 12,08 2019.11.29 | 13,27 2019.11.29 | В | 1,32 | ПС"Объединённого рудника"ф.Новый р-он | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 12,08 2019.11.29 | 3.4.9.1 |  | 0
14 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6(6,3) | 12,45 2019.11.30 | 15,31 2019.11.30 | В | 2,77 | ВЛ Новый район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 12,45 2019.11.30 | 3.4.9.1 |  | 0
15 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка | 0.38 | 13,00 2019.12.04 | 15,45 2019.12.04 | П | 2.75 | ВЛ 6кВ Рабочий поселок | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
16 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 09,36 2019.12.07 | 15,11 2019.12.07 | В | 5.58 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 02.10 2019.01.13 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
17 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Агрегат | 35 | 10,36 2019.12.07 | 10,48 2019.12.07 | В | 0.2 | ПС Агрегат | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |  | 10,48 2019.12.07 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
18 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка | 0.38 | 12,05 2019.12.10 | 16,05 2019.12.10 | П | 4 | ВЛ 6кВ Рабочий поселок | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
19 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка | 6(6,3) | 10,45 2019.12.11 | 13,25 2019.12.11 | П | 2.67 | ВЛ 6кВ Нагорная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
20 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-1 Коркино | 0.38 | 10,57 2019.12.17 | 14,30 2019.12.17 | П | 3.55 | ТП-1 ф. "Промышленная Площадка" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Сидеритовая | 6(6,3) | 21,20 2019.12.19 | 22,14 2019.12.19 | В | 0.9 | ПС Сидеритовая | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 22,14 2019.12.19 | 3.4.9.3 |  | 0
22 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС ЦРП | 0.22 | 11,10 2019.12.25 | 19,45 2019.12.25 | В | 8.58 | ПС ЦРП яч 17 ТП2, ТП3, ТП4, ТП5, ТП6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 19,45 2019.12.25 | 3.4.9.3 |  | 0
23 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Сидеритовая | 6(6,3) | 10,00 2019.12.25 | 10,25 2019.12.25 | П | 0.42 | ПС Сидеритовая ф. "Шахта вспомогательная ввод 1" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС объедененный рудник | 6 (6.3) | 13,14 2019.12.25 | 17,00 2019.12.25 | П | 3.77 | пс "Объединенный рудник" яч.1 Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
25 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Тальковая | 110 | 8,23 2019.12.26 | 17,00 2019.12.26 | П | 8.62 | ПС Тальковая | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
26 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС объедененный рудник | 6 (6.3) | 12,00 2019.12.26 | 15,37 2019.12.26 | П | 3.62 | пс "Объединенный рудник" яч.1 Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
27 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС объедененный рудник | 6 (6.3) | 12,00 2019.12.27 | 16,30 2019.12.27 | П | 4.5 | пс "Объединенный рудник" яч.1 Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
28 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 13,11 2019.12.31 | 15,30 2019.12.31 | В | 2.32 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 15,30 2019.12.31 | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
29 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 23,40 2019.12.31 | 11,17 2020.01.01 | В | 11.62 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 11,17 2020.01.01 | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 118.98 | х | х | х | 547
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 38.2 | х | х | х | 18
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 80.78 | х | х | х | 529
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0